## Wasseraudit-Checklist
CHECKLIST WASSERAUDIT — HOTELBETRIEB ¦ ISO 14001:2026 / WHG / DVGW W 551 / DIN 19643
Hotel: | [Name der Struktur] |  | Auditdatum: | [Datum] | Auditor: | [Name]
Audittyp: | Intern ☐ / Vor-Zertifizierung ☐ / Überwachungsvorbereitung ☐ |  | Zyklus: | Q1/Q2/Q3/Q4 20__ | Wasserrisikoprofil: | Niedrig ☐ / Mittel ☐ / Hoch ☐ (WRI Aqueduct)
Nr. | Prüfpunkt | Normreferenz / DACH-Recht | Konform | NC / Obs | Priorität | Befund / Evidenz / Messwert
A — WASSERVERBRAUCH-MONITORING UND KENNZAHLEN
A1 | Ist der Gesamtwasserverbrauch (m³/Jahr) gemessen und mit der Versorgerrechnung abgeglichen (Toleranz ≤ 5%)? | ISO 14001:2026 Kl. 9.1 ISO 14046:2014 (Water Footprint) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
A2 | Ist der Wasserverbrauch pro belegtem Zimmer (Liter/Übernachtung) als Kernkennzahl dokumentiert und mit dem Vorjahr verglichen? | ISO 14001:2026 Kl. 9.1 Benchmark DACH: 200–350 L/Übernachtung | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
A3 | Sind Sub-Meter für die Hauptverbrauchsbereiche installiert (Zimmertrakt, Küche, SPA/Pool, Wäscherei, Gartenbewässerung)? | ISO 50001:2018 Kl. 9.1 analog ISO 14001:2026 Kl. 9.1.1 | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
A4 | Werden Wasserverbrauchsdaten monatlich auf Anomalien geprüft (plötzlicher Anstieg = Leckageindikator)? | ISO 14001:2026 Kl. 9.1 DVGW W 400-3 (D) Leckageortung | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
A5 | Ist eine Wasserverbrauchskarte des Hotels erstellt (Verbrauch nach Bereichen, Leitungsführung, kritische Punkte)? | ISO 14001:2026 Kl. 6.1.1 (Umweltaspekte) DIN EN 806-2 (D) Trinkwasserinstallation | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
A6 | Wird das Wasserrisikoprofil des Standorts jährlich bewertet (WRI Aqueduct, lokale Wasserknappheitsdaten)? | ISO 14001:2026 Kl. 4.1 / 6.1.1 WRI Aqueduct Water Risk Atlas | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
B — TRINKWASSER UND LEGIONELLEN-PRÄVENTION
B1 Trinkwasserinstallation
B1.1 | Liegt eine aktuelle technische Bestandsdokumentation der Trinkwasserinstallation vor (Rohrleitungsplan, Materialien, Baujahr)? | TrinkwV §16 (D) / TWV (A) / SVGW W3 (CH) DIN EN 806-5 (D) Betrieb und Wartung | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
B1.2 | Werden alle Wasserentnahmestellen (Duschen, Wasserhähne, Kühlwasser) in einem vollständigen Register geführt? | DVGW W 551 Abschnitt 5.2 (D) ÖNORM B 5019 Abschnitt 4 (A) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
B1.3 | Werden selten genutzte Entnahmestellen (Gästezimmer-Leerstand > 72h, Saisonbetrieb) regelmäßig gespült und protokolliert? | DVGW W 551 Abschnitt 6.4 (D) ÖNORM B 5019 §6.3 (A) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
B1.4 | Sind Rohrleitungsabschnitte mit stagnierendem Wasser (Sackgassen, selten genutzte Leitungen) identifiziert und saniert oder regelmäßig gespült? | DVGW W 551 Abschnitt 5.3 (D) SVGW W3 Abschnitt 4 (CH) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
B1.5 | Entspricht die Trinkwasserinstallation dem Verbot der Vermischung mit Nicht-Trinkwasser (z.B. Regenwasser, Brauchwasser)? | TrinkwV §17 (D) / TWV §4 (A) DIN EN 1717 (D) Schutz vor Rückfluss | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
B2 Legionellen-Überwachung
B2.1 | Liegt eine aktuelle Gefährdungsanalyse nach DVGW W 551 (D) / ÖNORM B 5019 (A) / SVGW W3 (CH) vor (max. 3 Jahre alt)? | TrinkwV §13 (D) — Pflicht für gewerbliche Anlagen ÖNORM B 5019:2022 (A) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
B2.2 | Wird die Warmwassertemperatur am Austritt des Warmwasserbereiters (≥ 60°C) und am entferntesten Verbrauchspunkt (≥ 55°C) regelmäßig gemessen und dokumentiert? | DVGW W 551 Abschnitt 6.1 (D) ÖNORM B 5019 Tabelle 1 (A) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
B2.3 | Ist die Kaltwassertemperatur im gesamten Leitungsnetz < 20°C sichergestellt (keine Erwärmung durch Warmwasserleitungen in der Nähe)? | DVGW W 551 Abschnitt 6.1 (D) SVGW W3 Abschnitt 5.1 (CH) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
B2.4 | Werden die gesetzlich vorgeschriebenen Legionellen-Probenahmen (jährlich bei gewerblichen Anlagen > 400 L Speichervolumen) durchgeführt und dokumentiert? | TrinkwV §14b (D) — Untersuchungspflicht TWV §10 (A) / VSG (CH) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
B2.5 | Wird bei Grenzwertüberschreitung (> 100 KBE/100 ml) das vorgeschriebene Maßnahmenprotokoll (Sofortmaßnahmen, Meldung, Sanierung) angewendet? | TrinkwV §16 Abs. 3 (D) ÖNORM B 5019 Abschnitt 8 (A) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
B2.6 | Sind Duschköpfe und Perlatoren in einem Wartungsplan erfasst (Reinigung / Entkalkung alle 6 Monate empfohlen)? | DVGW W 551 Abschnitt 6.4 (D) ISO 14001:2026 Kl. 8.1 | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
C — SCHWIMMBAD UND SPA
C1 Wasseraufbereitung Pool
C1.1 | Entspricht die Schwimmbad-Wasseraufbereitung der DIN 19643 (D) / ÖNORM M 6215 (A)? | DIN 19643-1 (D) Aufbereitung Schwimm- und Badebeckenwasser ÖNORM M 6215 (A) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
C1.2 | Werden die Wasserqualitätsmessungen (pH, freies Chlor, Trübung, KBE) in der vorgeschriebenen Frequenz durchgeführt und protokolliert? | DIN 19643-2 §6 (D) Badegewässer-VO (EU) 2006/7/EG | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
C1.3 | Werden Beckenwasser-Teilstromfilterung und Flockungsmittel korrekt dosiert und die Chemikalieneinsatzmengen dokumentiert? | DIN 19643-3 (D) ÖNORM M 6215 §4 (A) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
C1.4 | Ist eine Beckenabdeckung (Rollladen oder Folie) vorhanden und wird sie außerhalb der Öffnungszeiten eingesetzt (Verdunstungsreduktion bis 70%)? | ISO 14001:2026 Kl. 8.1 (Ressourceneffizienz) Best Practice VdS 6023 (D) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
C1.5 | Ist der Frischwasserzufluss (m³/Tag) für Poolfüllung und -nachspeisung gemessen und dokumentiert? | ISO 14001:2026 Kl. 9.1 DIN 19643-1 §5.4 (Frischwasserzufuhr) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
C1.6 | Werden Poolchemikalien (Chlor, Flockungsmittel, pH-Korrektoren) als Sonderabfall entsprechend AbwV Anhang 37 (D) / AAEV (A) entsorgt? | AbwV Anh. 37 (D) — Wäschereien, Schwimmbäder AAEV §3 (A) / GSchV Art. 3 (CH) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
C2 Whirlpool und Erlebnisbecken
C2.1 | Werden Whirlpools täglich desinfiziert und wöchentlich komplett entleert, gereinigt und neu befüllt? | DVGW W 551 analog (Legionellen-Risiko Whirlpool) DGfdB-Richtlinie 94.04 (D) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
C2.2 | Ist die Whirlpool-Wassertemperatur auf max. 40°C begrenzt (Legionellen-Prävention, Hygiene)? | DGfdB 94.04 §4.2 (D) ISO 14001:2026 Kl. 8.1 | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
D — KÜCHE UND GASTRONOMIE
D1 | Ist der Wasserverbrauch der Gewerbküche (m³) separat gemessen (Sub-Meter)? | ISO 14001:2026 Kl. 9.1 (Überwachung nach Bereich) Benchmark: < 25 L/Gedeck (Best Practice) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
D2 | Verfügen Spülmaschinen über eine Wärmerückgewinnungsanlage (Brauchwasser-Wärmetauscher)? | ISO 14001:2026 Kl. 8.1 Ökodesign-VO (EU) 2016/947 | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | NIEDRIG
D3 | Werden Gemüse-Waschvorgänge mit stehendem Wasser (Schüssel) statt mit laufendem Wasser durchgeführt? | ISO 14001:2026 Kl. 8.1 (Personalverfahren) Best Practice DACH Hotellerie | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | NIEDRIG
D4 | Ist ein Fettabscheider für Küchenabwasser installiert und wird er in den vorgeschriebenen Intervallen entleert und gewartet? | AbwV Anh. 20 (D) — Kühlhäuser, Lebensmittelbetriebe GewAbfV (D) / AAEV §8 (A) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
D5 | Ist das Kühlwasser für Prozesskühlung (Kältemaschinen, Kompressoren) in einem geschlossenen Kreislauf geführt (kein Frischwasserverbrauch)? | WHG §3 (D) — Besorgnisgrundsatz WRG §31 (A) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
E — WÄSCHEREI
E1 | Ist der Wasserverbrauch der Wäscherei (m³ / kg Wäsche) gemessen und dokumentiert? | ISO 14001:2026 Kl. 9.1 Benchmark: < 10 L/kg Wäsche (Best Practice DACH) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
E2 | Werden Waschmaschinen mit Wasserwiederverwendungssystemen (Grauwasser-Recycling der Spülgänge) betrieben oder ist die Nachrüstung geprüft? | ISO 14001:2026 Kl. 8.1 (Ressourceneffizienz) WHG §3 (D) Minimierungsgebot | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | NIEDRIG
E3 | Werden Wasch- und Reinigungsmittel ausschließlich in der vom Hersteller vorgeschriebenen Dosierung eingesetzt (Überdosierung = Abwasserbelastung)? | AbwV Anh. 37 (D) — Wäschereien ISO 14001:2026 Kl. 8.1 | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
E4 | Ist das Abwasser der Wäscherei vor Einleitung ins Kanalnetz auf Temperatur und pH-Wert konform mit den lokalen Einleitbedingungen? | AbwV §3 (D) — Allgemeine Anforderungen AAEV §3 (A) / ARA-Einleitbedingungen (CH) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
F — GARTEN, BEWÄSSERUNG UND AUSSENANLAGEN
F1 | Wird für die Gartenbewässerung bevorzugt gesammeltes Regenwasser oder aufbereitetes Grauwasser verwendet (kein Trinkwasser)? | WHG §3 (D) — Minimierungsgebot ISO 14001:2026 Kl. 8.1 | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
F2 | Ist eine sensorgesteuerte oder zeitgesteuerte Bewässerungsanlage installiert (keine Bewässerung bei Regen oder in der Mittagshitze)? | ISO 14001:2026 Kl. 8.1 (operative Steuerung) DVGW W 403 (D) Außenwasseranlagen | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | NIEDRIG
F3 | Werden Fahrzeugwaschanlagen mit Wasserrückgewinnungssystem (Recyclinganlage) betrieben? | WHG §3 (D) / WRG §31 (A) ISO 14001:2026 Kl. 8.1 | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
F4 | Sind Außenwasserzapfstellen mit Rückflussverhinderern ausgestattet (Schutz des Trinkwassernetzes)? | DIN EN 1717 (D) Schutz vor Rückfluss ÖNORM EN 1717 (A) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
G — ABWASSER UND GEWÄSSERSCHUTZ
G1 | Ist ein aktuelles Abwasserkataster vorhanden, das alle Einleitpunkte, Abwasserkategorien und geltenden Einleitgenehmigungen dokumentiert? | WHG §58 (D) — Erlaubnispflicht Einleitung WRG §32 (A) / GSchV Art. 7 (CH) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
G2 | Werden gefährliche Stoffe (Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Poolchemikalien) niemals in das Kanalnetz eingeleitet? | WHG §3 / §62 (D) — Umgang mit wassergefährdenden Stoffen WGK-Klassifizierung (D) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
G3 | Sind Abscheider für Mineralöl / Benzin (z.B. Parkhaus, Tiefgarage, Tankstelle) installiert, regelmäßig gewartet und protokolliert? | DIN EN 858 (D) Mineralöl-Abscheider VAwS / AwSV §46 (D) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
G4 | Ist das Niederschlagswasser von befestigten Flächen (Parkplatz, Zufahrt) von der Kanaleinleitung getrennt oder vorbehandelt? | WHG §55 (D) — Niederschlagswasserbeseitigung WRG §32a (A) / GSchV Art. 12 (CH) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
G5 | Werden Wartungsarbeiten an wassergefährdenden Anlagen (Heizölbehälter, Kälteanlagen) nur durch zertifizierte Fachbetriebe durchgeführt? | AwSV §45 (D) — Fachbetriebspflicht TVA (A) / VSG (CH) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
H — WASSERSPAR-MASSNAHMEN
H1 | Sind Durchflussbegrenzer in allen Gästezimmer-Duschen (max. 6 L/min) und Waschbecken (max. 4 L/min) installiert? | ISO 14001:2026 Kl. 8.1 DIN 1988-200 (D) / ÖNORM B 2531 (A) Benchmark: -30% Verbrauchsreduktion | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
H2 | Sind Toilettenspülkästen mit Stopp-Taste oder Zweimengentechnik (3/6 L) ausgestattet? | ISO 14001:2026 Kl. 8.1 DIN EN 14055 (D) Spülkästen | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
H3 | Wird das Handtuch- und Wäsche-Wiederverwendungsprogramm aktiv kommuniziert und die Teilnahmerate dokumentiert (Ziel: > 60%)? | ISO 14001:2026 Kl. 8.1 EMAS III Umwelterklärung | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | NIEDRIG
H4 | Werden Leckagetests (Absperren aller Entnahmestellen, Beobachtung des Zählers über 1 Stunde) regelmäßig durchgeführt (halbjährlich empfohlen)? | ISO 14001:2026 Kl. 9.1 DVGW W 400-3 (D) Leckageortung | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
H5 | Ist ein Regenwassersammelsystem installiert oder in der Investitionsplanung vorgesehen? | WHG §3 (D) — Bewirtschaftung Niederschlagswasser ISO 14001:2026 Kl. 6.2 (Umweltziele) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | NIEDRIG
I — NOTFALL- UND KRISENMANAGEMENT WASSER
I1 | Existiert ein dokumentierter Notfallplan für Trinkwasserausfall mit Maßnahmen für Gästeversorgung, Küchenbetrieb und Hygiene? | ISO 14001:2026 Kl. 8.2 (Notfallvorsorge) ISO 22301 (Betriebskontinuität) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
I2 | Ist ein Notfallplan für Legionellen-Alarm (Grenzwertüberschreitung) mit sofortigen Sperrmaßnahmen und Kommunikationskette vorhanden? | TrinkwV §16 Abs. 3 (D) ISO 14001:2026 Kl. 8.2 | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
I3 | Existiert ein Protokoll für Wasserschadensereignisse (Rohrbruch, Überflutung) mit Meldekette und ersten Sofortmaßnahmen? | ISO 14001:2026 Kl. 8.2 VdS 3527 (D) Wasserschäden Prävention | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
I4 | Werden Notfallpläne für Wasser mindestens einmal jährlich simuliert / getestet und das Ergebnis protokolliert? | ISO 14001:2026 Kl. 8.2 Satz 2 (Testen der Notfallpläne) ISO 19011:2018 Kl. 6.4 | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
J — MANAGEMENTSYSTEM-ELEMENTE
J1 | Ist Wasser als wesentlicher Umweltaspekt (Kl. 6.1.1) in der Aspektebewertung mit Signifikanzbeurteilung dokumentiert? | ISO 14001:2026 Kl. 6.1.1 WRI Aqueduct (Wasserrisikoprofil) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
J2 | Sind messbare Wasserziele (Liter-Reduktion pro Übernachtung) für das laufende Jahr definiert und werden sie verfolgt? | ISO 14001:2026 Kl. 6.2 Benchmark-Ziel: -5%/Jahr (DACH Best Practice) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
J3 | Sind alle für Wasser relevanten Rechtsvorschriften (WHG, TrinkwV, AbwV, DVGW W 551) im Konformitätspflichtregister aktuell erfasst? | ISO 14001:2026 Kl. 6.1.3 Halbj. Aktualisierungserfordernis | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
J4 | Ist das Personal in den wasserrelevanten Verfahren geschult (Legionellen-Prävention, Absperrschieber, Notfallprotokoll)? | ISO 14001:2026 Kl. 7.2 / 7.3 TrinkwV §4 (D) Personalhygiene | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | HOCH
J5 | Werden Wasserverbrauchsdaten im monatlichen Nachhaltigkeitskomitee besprochen und protokolliert? | ISO 14001:2026 Kl. 5.1 / 9.3 (Managementreview) ISO 14046:2014 (Water Footprint) | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | MITTEL
J6 | Werden Lieferanten von wasserrelevanten Chemikalien (Poolchemie, Reinigungsmittel) nach Umweltkriterien ausgewählt? | ISO 14001:2026 Kl. 8.1 (Lieferkette) REACH-VO (EU) Nr. 1907/2006 | ☐ J ☐ N ☐ n.a. |  | NIEDRIG
LEGENDA: J = Konform ¦ N = Nichtkonform (NC öffnen) ¦ n.a. = nicht anwendbar ¦ HOCH = kritische Rechts- oder Gesundheitspflicht ¦ MITTEL = wesentlicher Systembestandteil ¦ NIEDRIG = Optimierungsempfehlung ¦ KBE = Koloniebildende Einheiten ¦ DVGW = Dt. Verein des Gas- und Wasserfaches

## Auswertung
AUSWERTUNG — WASSERAUDIT
Hotel: |  | [Name]
Auditdatum: |  | [Datum]
Bereich | Prüfpunkte | Konform | NC / Obs. | Konformitätsrate
A — Wasserverbrauch-Monitoring
B — Trinkwasser / Legionellen
C — Schwimmbad / SPA
D — Küche / Gastronomie
E — Wäscherei
F — Garten / Außenanlagen
G — Abwasser / Gewässerschutz
H — Wasserspar-Maßnahmen
I — Notfall- und Krisenmanagement
J — Managementsystem-Elemente
GESAMT
Konformitätsrate < 80%: Systemische Überarbeitung empfohlen ¦ 80–95%: Gezielte Korrekturmaßnahmen ¦ > 95%: Systemreife bestätigt ¦ Sonderregel: Jede NC in Bereich B (Legionellen) erfordert sofortige Maßnahme unabhängig von der Gesamtrate.

## Kennzahlen-Log
WASSERVERBRAUCH-LOG — MONATLICHE KENNZAHLEN
Hotel: |  |  | [Name] |  |  | Jahr: |  | 20__ |  | Wasserrisikoprofil: |  | Niedrig ☐ Mittel ☐ Hoch ☐
Kennzahl | Einheit | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Vorjahr
VERBRAUCH GESAMT
Gesamtwasserverbrauch | m³
Belegte Zimmernächte | Übernachtungen
Wasserintensität | L/Übernachtung
Vergleich Vorjahr Intensität | %
VERBRAUCH NACH BEREICH (Sub-Meter)
Zimmertrakt | m³
Küche / F&B | m³
SPA / Schwimmbad | m³
Wäscherei | m³
Garten / Außen | m³
QUALITÄT UND LEGIONELLEN
Legionellen-Probenahmen | Anzahl
Grenzwertüberschreitungen | Anzahl
Warmwasser Vorlauf min. | °C
Kaltwasser Netz max. | °C
VERLUSTE UND EFFIZIENZ
Leckagetest durchgeführt | J/N
Identifizierte Leckagen | Anzahl
Wasserverlust (geschätzt) | m³
Durchflussbegrenzer-Abdeckung | %
Wäsche-Wiederverwendung | %